Qualification câble IQ — Salle réseau G007

1. Introduction

Dans le cadre du contrôle qualité des installations du réseau local, une campagne de qualification IQ (Installation Qualification) a été menée dans la salle réseau G007.

Cette étape vise à valider la conformité du câblage cuivre aux normes en vigueur, en s’assurant que les performances mesurées respectent les spécifications de la catégorie 6 (Cat 6).

2. Problématique

L’objectif de cette étude est de vérifier et documenter la conformité des prises RJ45 de la salle G007 à partir des tests IQ réalisés, conformément aux exigences des normes ISO/IEC 11801 et TIA/EIA-568-C. En cas de non-conformité, des actions correctives devaient être proposées (remplacement ou resertissage des prises, vérification du brassage, contrôle de la continuité, etc.).

3. Méthodologie :

Les tests ont été effectués à l’aide d’un analyseur de câbles certifié (testeur de qualification IQ), permettant de mesurer :

- la longueur des câbles,

- la continuité des paires,

- les performances en transmission (test Data 10, Data 100, Data 1000),

- la catégorie de la liaison (Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A...).

Chaque prise a été identifiée et testée individuellement. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

4. Résultats :

Les données exploitées dans ce rapport proviennent de nos mesures personnelles dans la salle G007. Les statuts enregistrés pour chaque prise sont indiqués dans le tableau ci-après.

4. Tableau :

| N° table | N° prise | Types de cables | Longueur (m) | Data 1000 | Data 10 | Data 10 | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table 1 | B1 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B2 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B3 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B4 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 2 | B5 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B6 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B7 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B8 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 3 | B9 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B10 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B11 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B12 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 4 | B13 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B14 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B15 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B16 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 5 | B17 | DROIT | 15.2 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B18 | DROIT | 15.2 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B19 | DROIT | 15.2 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B20 | DROIT | 15.2 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 6 | B21 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B22 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B23 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | B24 | DROIT | 15.1 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 7 | C1 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | C2 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | C3 | CROISE | 17.3 | NON | NON | NON | 6 |
|  | C4 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
| Table 8 | C5 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | C6 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | C7 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |
|  | C8 | DROIT | 17.3 | BIEN | BIEN | BIEN | 6 |

5. Analyse et justification des résultats

- Conformité électrique :

L’ensemble des tests de continuité ont retourné un statut “Bien”, signifiant qu’aucune coupure, inversion ou court-circuit n’a été détecté.

La connectivité est donc correcte sur l’ensemble des paires.

- Performances de transmission :

Les tests Data 10 / Data 100 / Data 1000 confirment une compatibilité Gigabit Ethernet (1000Base-T), avec des débits atteints sans erreur de transmission.

Cela prouve que les câbles et connecteurs respectent les tolérances d’atténuation et de diaphonie exigées par la Catégorie 6.

- Longueur :

Les câbles mesurent entre 15,1 m et 17,3 m, largement en dessous de la limite de 100 mètres imposée par la norme pour les liaisons permanentes Cat 6.

- Homogénéité :

Tous les câbles sont de type “Droit”, garantissant une topologie standard adaptée à un réseau structuré.

Recommandation :

Aucune action corrective n’est requise.

Cependant, pour assurer la continuité du réseau, il est recommandé de :

- maintenir une documentation à jour des tests IQ et du plan de câblage,

- effectuer un nouveau contrôle périodique tous les 3 à 5 ans ou après toute modification de l’infrastructure,

- veiller à ce que le brassage reste conforme à la numérotation des prises.

Conclusion :

Les 32 prises RJ45 testées dans la salle réseau G007 sont toutes conformes aux exigences de la Catégorie 6. Aucun défaut n’a été détecté, et les performances mesurées permettent d’assurer un fonctionnement optimal du réseau à 1 Gbit/s. Le câblage de la salle G007 est donc qualifié IQ sans réserve.